# Бортовая инструкция экипажа — Энергосистема МНС

Рабочая редакция v3 от 22 октября 2026 года — по текущей версии приложения «Power Engineer Panel». Места для снимков экрана выделены жёлтыми рамками.

## Краткий порядок на смене

- Откройте панель энергосистемы по адресу, который выдал организатор, и убедитесь, что в правом верхнем углу горит «linked to dome». Оба бортинженера видят одну и ту же систему.

- Составьте карту линий: какой модуль и какие приборы питает каждая из 13 линий, кто ими пользуется, можно ли прервать работу.

- Проверьте фактическое потребление: включайте приборы по одному и записывайте, насколько выросла мощность линии на панели. Не полагайтесь только на маркировку прибора.

- Установите приоритеты линий в приложении (#1 — самая важная, #13 — отключается первой). При дефиците система отключает линии сама, строго в этом порядке.

- Оцените состояние: генерация, потребление, баланс, верхняя граница (Max load), нижняя граница (Min load), заряд аккумулятора, прогноз солнца и сообщения терминала.

- Каждые 1,5 часа получайте от ЦУП сводку запылённости атмосферы и пересчитывайте ожидаемую генерацию: прогноз солнца на графике × (1 − запылённость). В приложении запылённость не показывается.

- Согласуйте планы команд: для каждой работы — линия, мощность, длительность, время запуска. Суммарное потребление в любой момент должно оставаться ниже Max load и покрываться генерацией и аккумулятором.

- Выполняйте согласованные переключения и проверяйте результат по статусу линии и общей нагрузке. На предупреждения с обратным отсчётом реагируйте сразу.

- Перед уходом подготовьте ночной режим: ночью солнца нет, вся нагрузка идёт от аккумулятора. Запишите ожидаемый заряд к утру; утром сравните прогноз с фактом.

## 1. Карта параметров запуска

Значения ниже — исходные для этого запуска. Центр управления миссией (ЦУП) может изменить их по ходу миссии; актуальные значения границ и аккумулятора всегда показаны на панели. Строки с прочерком заполняет организатор по регламенту мероприятия.

| Параметр | Значение этого запуска | Где проверить |
| --- | --- | --- |
| Начало и конец миссии | Сол 1, 11:30 (заселение) — Сол 3, 12:10; 50 часов | Шапка панели, терминал |
| Длина сола | 24 ч 40 мин: после 23:59 идут 24:00…24:39, затем новый сол | Часы в шапке |
| Источник генерации | Солнечные панели (других источников нет) | Показатель Generation, график |
| Световой день (по прогнозу) | ≈ 06:10 — 18:40; пик около полудня | График: Sun forecast ± 5% |
| Прогноз солнца | Только положение Солнца, без запылённости; флуктуации ±5 % | График: Sun forecast ± 5% |
| Сводка запылённости атмосферы | Каждые 1,5 часа, в процентах (0 — ясно, 100 — пылевая буря) | ЦУП (по спутниковым снимкам) |
| Ёмкость аккумулятора | 40 кВт·ч | Карточка Energy storage |
| Заряд на старте | 25 кВт·ч (≈ 62 %) | Карточка Energy storage |
| Макс. мощность заряда | 5 кВт | Energy storage → charge |
| Макс. мощность разряда | 6 кВт | Energy storage → discharge |
| Верхняя граница потребления (Max load) | 9 кВт | Показатель Max load |
| Перегруз → блэкаут через | 5 мин | Баннер OVERLOAD |
| Избыток → отключение аккумулятора через / на | 5 мин / 15 мин | Баннер SURPLUS, карточка АКБ |
| Дефицит → отключение линий через / блокировка на | ≈ 10 с / 15 мин | Баннер POWER DEFICIT, статус SHED |
| Резерв заряда, ниже которого не планировать (если задан ЦУП) | ______ | Указание ЦУП |
| Адрес панели в сети купола | http://______:8000 | Организатор |
| Порядок согласования команд между двумя бортинженерами | ______ | Регламент мероприятия |
| Время вечерней записи и утренней проверки | ______ | Регламент мероприятия |

Если параметр не задан, зафиксируйте это как неизвестное условие. До уточнения не планируйте работу, для которой нужен неподтверждённый запас энергии.

## 2. Устройство энергосистемы

Купол питают солнечные панели. Их выработка зависит от положения Солнца (ночью — ноль) и от запылённости атмосферы: пыль ослабляет свет, а в пылевую бурю генерация падает до нуля. В приложении показан только прогноз по положению Солнца; запылённость экипаж узнаёт из сводок ЦУП (раздел 2.3).

Аккумулятор один. Избыток генерации заряжает его, но не быстрее максимальной мощности заряда; то, что не помещается, и весь избыток при полном аккумуляторе теряется. Нехватку генерации аккумулятор покрывает, но не больше максимальной мощности разряда и только пока в нём есть заряд.

Нагрузка распределена по 13 линиям: 8 розеточных и 5 линий освещения (раздел 3). Каждую линию можно включить или выключить с панели; панель показывает её текущую мощность.

Экипаж работает с тремя величинами:

- Мощность, кВт — сколько энергии источник выдаёт или потребитель использует в данный момент.

- Энергия, кВт·ч — сколько энергии выработано, израсходовано или запасено за интервал. Для постоянной мощности: E = P × t, где время — в часах.

- Заряд аккумулятора — панель показывает его и в кВт·ч, и в процентах от ёмкости. Для расчётов используйте кВт·ч.

Суммарная нагрузка: Pнаг = сумма мощностей включённых линий. Текущий баланс: ΔP = Pген − Pнаг.

| Баланс | Что происходит | Действие экипажа |
| --- | --- | --- |
| ΔP > 0 | Избыток заряжает аккумулятор (не быстрее 5 кВт) | Проверьте, не превышает ли избыток мощность заряда (Min load); используйте период для энергоёмких работ |
| ΔP ≈ 0 | Генерация примерно покрывает нагрузку | Следите за изменением выработки и запуском новых задач |
| ΔP < 0 | Аккумулятор покрывает нехватку (не больше 6 кВт) | Оцените, на сколько хватит заряда, и уменьшите текущую или будущую нагрузку |

Проверка единиц. Прибор мощностью 2 кВт за 1,5 часа потребляет около 3 кВт·ч. Это пример расчёта, а не данные оборудования станции.

### 2.1 Ограничения системы: коридор потребления

Система автоматически следит за тремя ситуациями. В первых двух у экипажа есть время исправить положение — на панели появляется баннер с обратным отсчётом, а в терминале — сообщение. Если не исправить, последствие наступает автоматически.

| Ситуация | Условие | Что произойдёт | Как исправить |
| --- | --- | --- | --- |
| Перегруз | Потребление выше верхней границы (Max load, 9 кВт) | Через 5 мин — блэкаут: выключаются все линии. Они не блокируются, их можно сразу включать заново | Снизить потребление ниже Max load: выключить откладываемые линии |
| Избыток генерации | Генерация − потребление больше макс. мощности заряда (5 кВт). Иначе: потребление ниже Min load | Через 5 мин аккумулятор отключается на 15 мин: не заряжается и не разряжается | Поднять потребление выше Min load: запустить запланированные энергоёмкие работы |
| Дефицит | Потребление больше, чем генерация + доступный разряд аккумулятора | Через ≈10 с система сама отключает линии по приоритету, начиная с #13, пока дефицит не исчезнет. Отключённые линии блокируются на 15 мин | Не допускать: заранее снижать нагрузку; держать приоритеты в актуальном состоянии |

Нижняя граница (Min load) не постоянна: она равна текущей генерации минус максимальная мощность заряда и растёт вместе с солнцем. Например, при генерации 11 кВт и мощности заряда 5 кВт потребление должно быть не ниже 6 кВт. Нижняя граница не действует, если аккумулятор полностью заряжен (тогда излишек просто теряется) или отключён. Ночью и при слабом солнце она равна нулю.

Предупреждение снимается, когда нарушения нет около 10 секунд подряд. Короткий возврат в норму не сбрасывает отсчёт, а только приостанавливает его.

Обратите внимание: дефицит возможен и при заряженном аккумуляторе — если нагрузка превышает генерацию больше чем на 6 кВт (предел разряда). И наоборот, при отключённом аккумуляторе любое превышение потребления над генерацией — дефицит.

### 2.2 Сколько времени остаётся до разряда

Используемый запас — заряд аккумулятора сверх резерва, который экипаж или ЦУП решили не расходовать:

Eдоступная ≈ Заряд (кВт·ч) − Резерв (кВт·ч)

При постоянной нехватке D = Pнаг − Pген > 0 ориентировочное время до резерва:

t ≈ Eдоступная / D

Пример: 12 кВт·ч доступного запаса при нехватке 4 кВт дают около 3 часов. Это оценка для неизменных условий: изменение генерации и нагрузки меняет результат. Ёмкость в кВт·ч не равна отдаваемой мощности в кВт: даже полный аккумулятор отдаёт не больше 6 кВт.

### 2.3 Прогноз генерации: Солнце и запылённость

Генерация складывается из двух составляющих:

- Солнечная (медленная) — зависит только от положения Солнца: утром растёт, около полудня максимальна, вечером падает, ночью равна нулю, и так повторяется каждый сол. Её прогноз на всю миссию показан на графике панели — «Sun forecast ± 5%». Это генерация чистых панелей при ясном небе; фактическая колеблется вокруг неё примерно на ±5 %.

- Запылённость атмосферы (быстрая) — меняется в течение часов: дымка, пылевые фронты, бури. В приложении её нет. Каждые 1,5 часа ЦУП передаёт сводку: оценку запылённости в процентах, которую наземная лаборатория получает по спутниковым снимкам. 0 % — ясно, 100 % — пылевая буря, при которой панели не вырабатывают энергию.

Ожидаемая генерация в момент t:

Pожид(t) ≈ Pсолн(t) × (1 − З / 100)

где Pсолн(t) — значение прогноза солнца на графике (наведите курсор на нужное время), З — запылённость из последней сводки, %.

| Запылённость | Генерация от прогноза солнца | Пример: прогноз 12 кВт | Что это значит |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–10 % | 90–100 % | 11–12 кВт | Ясно |
| 30 % | 70 % | ≈ 8,4 кВт | Дымка |
| 60 % | 40 % | ≈ 4,8 кВт | Сильная запылённость, пылевой фронт |
| 100 % | 0 | 0 | Пылевая буря: вся нагрузка — от аккумулятора |

Как пользоваться сводками:

- Запишите сводку в журнал прогноза (таблица ниже): время, запылённость, тенденцию по сравнению с предыдущими.

- Посчитайте ожидаемую генерацию на ближайшие 1,5–3 часа по прогнозу солнца на графике и последней сводке.

- Сравните с планом нагрузки: хватит ли генерации и аккумулятора, не выйдет ли потребление из коридора.

- Сводка описывает момент снимка. До следующей запылённость может измениться — оставляйте запас. Если две-три сводки подряд показывают рост, готовьтесь к буре заранее: зарядите аккумулятор и подготовьте отключения.

- Сверяйте расчёт с фактом: показатель Generation и линия Generation на графике. Отклонение в пределах ±5 % — норма.

Пылевая буря. При запылённости около 100 % генерации нет, купол живёт только на аккумуляторе — не больше 6 кВт и пока есть заряд. Оцените, сколько продлится буря, и снизьте нагрузку так, чтобы заряда хватило (раздел 2.2).

После бури атмосфера проясняется, но панели засыпаны пылью: генерация остаётся около нуля, даже если сводка показывает ясное небо. Генерация возвращается к прогнозу постепенно, по мере очистки панелей. Если фактическая генерация заметно ниже расчётной при низкой запылённости — вероятно, панели загрязнены; сообщите в ЦУП.

[ СКРИНШОТ 1 — Сводка запылённости ] Что снять: пример сводки, которую экипаж получает от ЦУП каждые 1,5 часа: спутниковый снимок и оценка запылённости в %. Как получить: у коллег из георазведки — снимок, подготовленный по выгрузке запылённости (python -m server.export_dust). Вставьте изображение на место этой рамки, рамку удалите.

Журнал прогноза:

| Время сводки | Запылённость, % | Тенденция | Солнце по графику, кВт | Ожидаемая генерация, кВт | Фактическая генерация, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3. Линии распределения

Каждая линия — это отдельное реле в щитке купола. Розеточная линия питает группу розеток, и в неё может быть включено несколько приборов; освещение каждого модуля — отдельная линия и может оставаться включённым при выключенных розетках. На панели линии подписаны так, как в таблице.

| Модуль | Розеточные линии | Освещение |
| --- | --- | --- |
| MAIN — главный модуль | MAIN · Sockets 1 MAIN · Sockets 2 | MAIN · Lighting |
| FABLAB — инженерная мастерская | FABLAB · Sockets 1 FABLAB · Sockets 2 | FABLAB · Lighting |
| BIOLAB — биолаборатория | BIOLAB · Sockets 1 BIOLAB · Sockets 2 | BIOLAB · Lighting |
| HAB 1 — жилой модуль № 1 | HAB 1 · Sockets | HAB 1 · Lighting |
| HAB 2 — жилой модуль № 2 | HAB 2 · Sockets | HAB 2 · Lighting |

Назначение конкретного оборудования на розеточных линиях определяется задачами миссии. Перед переключением сверяйте название линии и подключённое оборудование. Название линии само по себе не определяет её важность — важность задаёт экипаж через приоритет.

Мощность на панели показана в масштабе купола — именно эти значения учитывает система при проверке границ и дефицита. Поэтому номинал с маркировки прибора не заменяет измерение: проверяйте фактическое потребление по панели.

### 3.1 Как составить карту линий и проверить потребление приборов

Карту ведут бортинженеры совместно. Для каждой из 13 линий:

- Найдите линию на панели и в модуле. Запишите тип: розетки или освещение, и какие приборы подключены к этой группе розеток.

- Запишите, кто пользуется приборами, для какой задачи и можно ли прервать их работу.

- Измерьте фон: включите линию с выключенными приборами и запишите показание (обычно около нуля).

- Включайте приборы по одному. После каждого включения подождите до 30 секунд — реле обновляют показания мощности с задержкой — и запишите, на сколько выросла мощность линии. Это и есть потребление прибора.

- Проверьте рабочий режим: у нагревателей, двигателей и зарядных устройств мощность меняется во время работы. Запишите типичное и максимальное значение.

- Запишите мощность всей группы, которая будет работать одновременно, и внесите её в паспорт линий.

- Неизвестное назначение или мощность помечайте как неизвестные, а не заменяйте предположением.

Проверки проводите днём, когда есть генерация, следя, чтобы суммарное потребление оставалось ниже Max load. Не отключайте действующую работу ради поиска линии — согласуйте проверку с другим бортинженером и исполнителем задачи. Пробные включения ночью могут вызвать дефицит.

[ СКРИНШОТ 2 — Измерение мощности прибора ] Что снять: панель линий слева: одна розеточная линия в состоянии ON с ненулевой мощностью (kW) после включения прибора; желательно два снимка — «до» и «после» включения прибора. Как получить: включите линию на панели, затем включите в её розетку прибор и подождите 30 секунд. Вставьте изображение на место этой рамки, рамку удалите.

Паспорт линий (заполняется экипажем, обновляется при изменении задач):

| Линия | Приборы на линии | Мощность, кВт (тип. / макс.) | Кто использует, задача | Можно прервать? | Прио- ритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAIN · Sockets 1 |  |  |  |  |  |
| MAIN · Sockets 2 |  |  |  |  |  |
| MAIN · Lighting |  |  |  |  |  |
| FABLAB · Sockets 1 |  |  |  |  |  |
| FABLAB · Sockets 2 |  |  |  |  |  |
| FABLAB · Lighting |  |  |  |  |  |
| BIOLAB · Sockets 1 |  |  |  |  |  |
| BIOLAB · Sockets 2 |  |  |  |  |  |
| BIOLAB · Lighting |  |  |  |  |  |
| HAB 1 · Sockets |  |  |  |  |  |
| HAB 1 · Lighting |  |  |  |  |  |
| HAB 2 · Sockets |  |  |  |  |  |
| HAB 2 · Lighting |  |  |  |  |  |

## 4. Работа с панелью

### 4.1 Открытие панели

Панель открывается в обычном браузере по адресу, который выдал организатор (вида http://192.168.8.xx:8000). Компьютер должен быть подключён к сети купола. Панель можно открыть на нескольких компьютерах одновременно: все видят одну и ту же систему, команда с любого компьютера действует сразу.

- «linked to dome» и оранжевая точка в правом верхнем углу — связь есть, данные обновляются каждую секунду.

- «no link to dome» и красная точка — сервер купола недоступен. Последние показания на экране устарели.

- Если вместо цифр прочерки или график пустой — обновите страницу без кэша: Ctrl+F5.

[ СКРИНШОТ 3 — Общий вид панели ] Что снять: вся страница целиком в рабочем режиме днём: включено несколько линий, видны показатели, график с прогнозом, карточка аккумулятора и терминал. Как получить: откройте панель в полноэкранном окне браузера (F11), днём, когда идёт генерация. Вставьте изображение на место этой рамки, рамку удалите.

### 4.2 Шапка: время купола

Справа в шапке — номер сола и марсианское время (SOL 2 14:05:33). Сол длится 24 ч 40 мин, поэтому после 23:59 часы показывают 24:00…24:39, а затем начинается следующий сол. Все времена в приложении и в терминале — марсианские. До начала миссии вместо времени идёт обратный отсчёт «T−». Под заголовком указано, до какого времени идёт миссия.

[ СКРИНШОТ 4 — Шапка панели ] Что снять: верхняя полоса панели крупно: SOL N, время, индикатор «linked to dome», строка «mission until Sol 3 12:10». Как получить: снимок области шапки (Win+Shift+S → прямоугольная область). Вставьте изображение на место этой рамки, рамку удалите.

### 4.3 Показатели

| Показатель | Что означает |
| --- | --- |
| Generation | Текущая выработка солнечных панелей, кВт |
| Consumption | Суммарное потребление всех включённых линий, кВт |
| Balance | Генерация − потребление. «+» — аккумулятор заряжается, «−» — разряжается |
| Max load | Верхняя граница потребления. «✓ below limit» — норма, «▲ OVERLOAD» — перегруз, идёт отсчёт до блэкаута |
| Min load | Нижняя граница = генерация − макс. мощность заряда. «✓ battery absorbs surplus» — норма; «▼ SURPLUS OVER CHARGE LIMIT» — избыток больше, чем может принять аккумулятор; «battery full — surplus is lost» или «battery disconnected» — граница не действует (прочерк) |

[ СКРИНШОТ 5 — Ряд показателей ] Что снять: пять плиток Generation, Consumption, Balance, Max load, Min load. Желательно два снимка: в норме (зелёные отметки) и при нарушении (красная плитка Max load или Min load). Как получить: для нарушения включите линии так, чтобы потребление превысило Max load, и сразу снимите; затем выключите. Вставьте изображение на место этой рамки, рамку удалите.

### 4.4 Предупреждения с обратным отсчётом

При нарушении под показателями появляется мигающий баннер с оставшимся временем:

- OVERLOAD … BLACKOUT in 4:32 — перегруз: до отключения всех линий осталось 4 мин 32 с.

- SURPLUS ABOVE CHARGE LIMIT … battery disconnects in 3:10 — избыток генерации: до отключения аккумулятора.

- POWER DEFICIT … load shedding in 7 s — дефицит: через несколько секунд система начнёт отключать линии.

Баннер висит, пока нарушение не устранено. Одновременно в терминал приходит сообщение с подробностями.

[ СКРИНШОТ 6 — Баннер предупреждения ] Что снять: мигающий красный баннер «OVERLOAD — consumption above … · BLACKOUT in m:ss» под рядом показателей (при возможности также жёлтый баннер SURPLUS). Как получить: превысьте Max load включением линий; снимите баннер и сразу снизьте нагрузку. Вставьте изображение на место этой рамки, рамку удалите.

### 4.5 Линии: включение и выключение

Слева — список 13 линий. В карточке линии: цветная метка (тот же цвет — на графике), название, статус, текущая мощность и, если линия заблокирована, причина и время окончания блокировки.

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| ON | Линия включена |
| OFF | Линия выключена, её можно включить |
| SHED | Отключена системой при дефиците и заблокирована до указанного времени. Включить нельзя |
| LOCKED | Заблокирована ЦУП (причина в карточке). Включить нельзя |
| NO LINK | Реле не отвечает: состояние и мощность неизвестны, в сумму не входят. Сообщите организатору |

Чтобы включить или выключить линию, нажмите на её карточку. Результат проверьте по статусу линии и изменению Consumption (мощность может обновиться с задержкой до 30 с). Если команда не прошла, внизу экрана появится сообщение с причиной.

[ СКРИНШОТ 7 — Список линий ] Что снять: панель линий: видны карточки в разных состояниях — ON с мощностью, OFF и (если удастся) SHED с причиной «Load shedding: power deficit · until …». Как получить: состояние SHED появится после автоматического отключения при дефиците (например, ночью при большой нагрузке). Вставьте изображение на место этой рамки, рамку удалите.

### 4.6 Приоритеты линий

Слева от каждой карточки — выпадающий список приоритета #1…#13. Приоритет определяет порядок автоматического отключения при дефиците: первой отключается линия #13, затем #12 и так далее, пока дефицит не исчезнет. Линия #1 отключается последней.

- Каждый номер занят ровно одной линией. Если выбрать номер, который уже занят, линии поменяются приоритетами.

- Приоритеты хранятся в системе купола и общие для всех компьютеров: изменение одного бортинженера сразу видит другой. Меняйте их только по согласованию.

- Пересматривайте приоритеты при смене задач: работающий опыт важнее, чем подготовка к нему (раздел 5).

[ СКРИНШОТ 8 — Выбор приоритета ] Что снять: раскрытый выпадающий список приоритета у одной из линий (#1…#13) рядом с её карточкой. Как получить: нажмите на поле «#N» слева от линии и снимите экран, пока список открыт. Вставьте изображение на место этой рамки, рамку удалите.

### 4.7 Аккумулятор

Карточка Energy storage справа вверху:

- Статус: CONNECTED — работает; FULL — заряжен полностью, избыток теряется; DISCONNECTED until 14:20 — отключён после превышения мощности заряда, до указанного времени не заряжается и не разряжается.

- Полоса заряда: текущий запас в кВт·ч, ёмкость и проценты.

- Строка «▲ charging 2.30 kW» или «▼ discharging 4.10 kW» — текущая мощность заряда или разряда.

- Шкалы charge и discharge — насколько используется предельная мощность заряда (5 кВт) и разряда (6 кВт). Красная шкала — аккумулятор работает на пределе.

[ СКРИНШОТ 9 — Карточка аккумулятора ] Что снять: карточка Energy storage в режиме разряда (▼ discharging, заполненная шкала discharge); при возможности — второй снимок в состоянии DISCONNECTED until … Как получить: разряд — вечером или при нагрузке выше генерации. Вставьте изображение на место этой рамки, рамку удалите.

### 4.8 График и прогноз

График «Generation and consumption» показывает:

- Sun forecast ± 5% — прогноз выработки по положению Солнца (пунктир) и флуктуации ±5 % (полоса). Запылённость в нём не учтена — поправку делайте по сводкам ЦУП (раздел 2.3). Будущее на графике слегка затенено, вертикальный пунктир — текущий момент.

- Generation и Consumption — фактические генерация и потребление.

- Max load — верхняя граница; область выше неё подсвечена красным.

- Отдельные линии: отметьте их в строке под переключателями, чтобы увидеть мощность каждой линии.

Переключатели диапазона справа над графиком: 2 hours — последние 90 минут и 30 минут вперёд; Sol N · now — весь текущий сол; Sol 1, Sol 2… — прошедшие солы, чтобы посмотреть, как прошла ночь или предыдущий день. Оранжевая вертикальная линия с подписью SOL N — начало сола, светлая полоса в конце сола — интервал 24:00–24:40.

Если на графике есть красная штриховка с надписью NO LINK, в этот промежуток сервер купола не работал и данных нет. После восстановления связи миссия продолжается с текущего момента; заряд аккумулятора за это время не менялся.

Наведите курсор на график — появится подсказка со значениями в эту минуту: генерация, потребление, границы, заряд аккумулятора, прогноз. Под графиком есть раскрывающаяся таблица данных (Data table).

[ СКРИНШОТ 10 — График за сол ] Что снять: график в режиме «Sol N · now» с включёнными Sun forecast ± 5%, Generation, Consumption, Max load; виден дневной «горб» прогноза солнца и фактическая генерация ниже него в часы запылённости. Как получить: выберите диапазон «Sol N · now» во второй половине дня. Вставьте изображение на место этой рамки, рамку удалите.

[ СКРИНШОТ 11 — Подсказка на графике ] Что снять: всплывающая подсказка со временем «Sol N HH:MM» и значениями Generation, Consumption, Max load, Min load, Battery, Sun forecast. Как получить: наведите курсор мыши на график в прошедшей части дня. Вставьте изображение на место этой рамки, рамку удалите.

[ СКРИНШОТ 12 — Пропуск связи NO LINK (необязательно) ] Что снять: участок графика с красной штриховкой и надписью NO LINK. Как получить: на тестовом запуске остановите сервер на несколько минут и запустите снова. Вставьте изображение на место этой рамки, рамку удалите.

### 4.9 Терминал

Справа внизу — журнал сообщений купола: распоряжения ЦУП, прогноз погоды, предупреждения системы и результаты автоматических действий. У каждого сообщения марсианское время (S2 14:05:00) и уровень: INFO — информация, WARN — предупреждение, требуется действие, CRIT — авария или наступившее последствие, OK — норма восстановлена. В заголовке терминала — счётчики блэкаутов, отключений аккумулятора и отключений по дефициту за миссию.

[ СКРИНШОТ 13 — Терминал ] Что снять: терминал с несколькими сообщениями разных уровней (INFO, WARN, CRIT, OK) и счётчиками в заголовке. Как получить: снимите после первого предупреждения или аварийного события. Вставьте изображение на место этой рамки, рамку удалите.

### 4.10 Согласованные переключения

Включение линии: установите потребность задачи, ожидаемую мощность и длительность; проверьте, что новое потребление останется ниже Max load и покрывается генерацией и аккумулятором; согласуйте запуск с другим бортинженером и исполнителем задачи; нажмите на карточку линии; убедитесь по статусу и Consumption, что включение произошло.

Отключение линии: выясните, можно ли прервать подключённую задачу; согласуйте отключение с её исполнителем и другим бортинженером; выключите линию; проверьте статус и изменение нагрузки; помните, что днём при сильном солнце слишком низкое потребление нарушает нижнюю границу (Min load).

Команда с любого компьютера действует сразу на общую систему. Не отдавайте одновременно противоположные команды из двух мест; договоритесь, кто переключает линию и какой результат ожидается. После переключения обновите паспорт линий или журнал.

## 5. Планирование работ и приоритеты

Каждая команда сохраняет ответственность за свои задачи. Бортинженеры согласуют энергопотребление, а не распределяют задания между командами. Для каждой работы определите линию, ожидаемую мощность (по измерениям из паспорта линий), длительность, время начала и последствия прерывания. Общая нагрузка в любой момент складывается из одновременных работ обеих команд.

Планируйте по прогнозу на графике:

- Ожидаемую генерацию считайте по прогнозу солнца и последней сводке запылённости (раздел 2.3) и обновляйте план при каждой новой сводке.

- Энергоёмкие операции переносите на период высокой генерации (около полудня, при низкой запылённости). Так избыток солнца расходуется с пользой, а не нарушает нижнюю границу.

- Разводите запуски по времени: суммарное потребление не должно превышать Max load даже на короткий срок дольше 5 минут.

- Учитывайте, что аккумулятор заряжается не быстрее 5 кВт: если днём генерация намного больше потребления, излишек не запасётся, а через 5 минут аккумулятор будет отключён.

- К вечеру проверьте, что заряда хватит на ночь (раздел 7).

План допустим, если на всём рассматриваемом интервале потребление остаётся в коридоре (выше Min load и ниже Max load), приоритетные потребители сохраняют питание, а заряд не опускается ниже резерва. Проверка только конечного значения заряда недостаточна: минимум может наступить раньше.

Оцените последствия остановки каждой задачи и расставьте приоритеты:

| Категория | Последствие отключения | Порядок действий и приоритет в приложении |
| --- | --- | --- |
| A — критическая | Нарушится управление станцией, аварийный мониторинг или срочное восстановление | Сохраняйте питание. Самые высокие приоритеты: #1, #2, … |
| B — важная | Потеряется результат, материал или потребуется повторный запуск активного процесса | Согласуйте остановку с исполнителем. Средние приоритеты |
| C — откладываемая | Остановка не нарушит безопасность и необходимые задачи | Переносите или отключайте в первую очередь. Приоритеты …, #12, #13 |

Категория зависит от стадии задачи, а не закрепляется навсегда за линией. Подготовку будущего опыта можно перенести; работающий опыт может потерять результат при отключении; оборудование для устранения происшествия становится критическим. Освещение пустого модуля и освещение аварийной рабочей зоны тоже имеют разные последствия.

Согласованный порядок бортинженеры вводят в приложение (раздел 4.6) и записывают в паспорте линий. Именно по нему система отключит линии при дефиците — в том числе ночью, когда за панелью никого нет.

## 6. Реакция на отклонения

### 6.1 Перегруз (OVERLOAD)

- Посмотрите, насколько Consumption превышает Max load, и найдите недавно включённые линии.

- Выключите линии категории C, затем при необходимости согласуйте остановку B. На это есть 5 минут.

- Убедитесь, что Consumption ниже Max load; баннер исчезнет примерно через 10 секунд.

- Если блэкаут всё же произошёл, все линии выключены, но не заблокированы. Включайте их по одной, начиная с категории A, следя за Max load. Помните, что сразу после блэкаута днём потребление упадёт до нуля и может нарушить нижнюю границу.

### 6.2 Избыток генерации (SURPLUS ABOVE CHARGE LIMIT)

- Это значит, что солнце даёт больше, чем потребляется плюс 5 кВт, которые может принять аккумулятор.

- Увеличьте потребление выше Min load: запустите запланированные энергоёмкие работы или включите отложенные линии. На это есть 5 минут.

- Если аккумулятор отключился на 15 минут, до его возвращения потребление не должно превышать генерацию — иначе возникнет дефицит. Следите за генерацией: рост запылённости и вечер её снижают.

### 6.3 Дефицит (POWER DEFICIT)

- Времени мало (около 10 секунд): сразу выключите линии категории C. Если не успеть, система отключит линии сама по приоритету, начиная с #13, и заблокирует их на 15 минут (статус SHED).

- Определите причину: нет генерации и разряжен аккумулятор; нагрузка превышает генерацию больше чем на 6 кВт (предел разряда); аккумулятор отключён.

- После отключений проверьте новый баланс и заряд. Отключённые линии вернутся в состояние OFF через 15 минут — в терминале придёт сообщение. Включать их снова можно только после проверки баланса.

- Если отключилась важная линия, пересмотрите приоритеты, чтобы в следующий раз первой отключалась менее важная.

### 6.4 Падает выработка или быстро расходуется заряд

- Сравните генерацию с расчётной (прогноз солнца × (1 − запылённость из последней сводки)). Ниже расчёта при низкой запылённости — возможно, загрязнены панели; растущая запылённость в сводках — признак приближения бури.

- Определите нехватку D и оцените время до резерва (раздел 2.2). Проверьте, какие нагрузки скоро включатся.

- Сохраните питание категории A. Перенесите ещё не начатые задачи категории C, затем согласуйте отключение работающих C. При необходимости обсудите B с другим бортинженером и исполнителем задачи.

- Если доступных действий недостаточно, немедленно передайте ЦУП текущие показания и требуемое решение.

### 6.5 Линия NO LINK или LOCKED, нет связи с куполом

- NO LINK у линии — реле не отвечает. Зафиксируйте линию и время, сообщите организатору. Мощность такой линии не учитывается в сумме — фактическая нагрузка может быть выше показанной.

- LOCKED — линию заблокировал ЦУП; причина и время окончания указаны в карточке.

- «no link to dome» в шапке — нет связи с сервером купола. Не отдавайте команды, сообщите организатору. После восстановления обновите страницу (Ctrl+F5) и проверьте состояние линий.

### 6.6 Показания запаздывают или противоречивы

- Мощность линии после переключения может обновляться с задержкой до 30 секунд. Не повторяйте команду, пока не прошло это время.

- Сверьте независимые показатели: статусы линий, общую нагрузку, генерацию и изменение заряда. Не выводите причину из одного сомнительного числа.

- Приостановите необязательные новые включения до уточнения состояния и согласуйте с другим бортинженером, какие величины остаются неизвестными.

## 7. Работа днём и подготовка станции к ночи

Ночной смены нет. Ночью (примерно с 18:40 до 06:10) солнца нет, и вся нагрузка питается от аккумулятора — не больше 6 кВт и только пока есть заряд. Если заряд кончится или нагрузка превысит 6 кВт, система начнёт отключать линии по приоритету и блокировать их, и так будет повторяться, пока потребление не станет допустимым. Поэтому перед завершением дневной работы бортинженеры обеих команд вместе проверяют, сохранится ли питание необходимых систем до утра.

### 7.1 Вечерняя проверка

- Запишите время, заряд (кВт·ч и %), генерацию, общую нагрузку, активные предупреждения и последнюю сводку запылённости с тенденцией: от неё зависит, насколько быстро зарядится аккумулятор утром.

- По паспорту линий выделите оборудование, которое должно остаться включённым, и задачи, которые можно завершить или отложить. Согласуйте этот перечень между командами.

- Оцените потребление оставленных линий до утра: E ночь ≈ Pнаг × t. Время до восхода берите по прогнозу на графике; помните, что сол длится 24 ч 40 мин. Сравните с доступным запасом. Ночная нагрузка должна быть меньше 6 кВт и меньше Max load.

- Если запаса не хватает, сократите откладываемые нагрузки и повторите расчёт. Проверьте, что приоритеты в приложении соответствуют ночному плану: если заряд всё-таки кончится, первыми отключатся линии с номерами #13, #12…

- Выполните согласованные отключения и по фактической телеметрии убедитесь, что включены нужные линии. Запишите ожидаемый заряд к утру и список оставленных линий.

### 7.2 Утренняя сверка

- До включения новых задач снимите фактический заряд, генерацию, нагрузку, состояния линий и прочитайте терминал за ночь.

- Откройте на графике предыдущий сол (кнопка «Sol N») и посмотрите, как менялись потребление и заряд ночью, были ли отключения или пропуски связи.

- Сравните фактический заряд с вечерним прогнозом. Если расхождение существенное, выясните причину: изменение нагрузки, автоматические отключения, незапланированные включения, ошибка исходных данных.

- Пересчитайте план дня и согласуйте первые включения между бортинженерами.

### Запись о событиях и переключениях

Сол и время: ________   Связь с куполом: есть / нет

Генерация: ____ кВт   Прогноз солнца: ____ кВт   Запылённость (сводка): ____ %

Потребление: ____ кВт   Баланс: ____ кВт

Max load: ____ кВт   Min load: ____ кВт

Заряд: ____ кВт·ч (____ %)   Состояние аккумулятора: ________

Включённые / выключенные / SHED / LOCKED / NO LINK линии: ____________

Событие или задача: ____________________________________

Решение и с кем из бортинженеров согласовано: ___________

Команда → подтверждённый статус → изменение нагрузки: ___

Следующее действие, ответственный, срок: _______________

## Приложение. Перечень снимков экрана

Для организатора: какие снимки нужно вставить в инструкцию (места отмечены жёлтыми рамками).

| № | Снимок | Раздел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сводка запылённости | 2.3 Прогноз генерации: Солнце и запылённость |
| 2 | Измерение мощности прибора | 3.1 Как составить карту линий и проверить потребление приборов |
| 3 | Общий вид панели | 4.1 Открытие панели |
| 4 | Шапка панели | 4.2 Шапка: время купола |
| 5 | Ряд показателей | 4.3 Показатели |
| 6 | Баннер предупреждения | 4.4 Предупреждения с обратным отсчётом |
| 7 | Список линий | 4.5 Линии: включение и выключение |
| 8 | Выбор приоритета | 4.6 Приоритеты линий |
| 9 | Карточка аккумулятора | 4.7 Аккумулятор |
| 10 | График за сол | 4.8 График и прогноз |
| 11 | Подсказка на графике | 4.8 График и прогноз |
| 12 | Пропуск связи NO LINK (необязательно) | 4.8 График и прогноз |
| 13 | Терминал | 4.9 Терминал |